7.1 Существующее положение

Водоснабжение

Водоснабжение г. Тайшета в настоящее время для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется из подземных источников. Основными водозаборами являются водозабор «Тайшетский» с семью рабочими скважинами, из которых в настоящее время эксплуатируются четыре скважины с общим дебитом 3.43 тыс. м3/сутки или 36.7л/сек и водозабор «Старый Акульшет» с шестью скважинами, из которых в работе три скважины с общим суточным дебитом 4.9 тыс. м3 или 56.7л/сек.

Дебит водозаборов в последнее время постоянно снижается. Уже сейчас возникла проблема с водоснабжением города. К тому ЦГСЭН г.Тайшета предлагается провести радиологические исследования воды из скважин  водозабора «Старый Акульшет» на определение концентраций отдельных радионуклидов, т.к. результаты суммарной альфа-активности превышают уровень СаНПиН «Питьевая вода». До выполнения данных работ использование данного водозабора для питьевых целей остается не решенным.

По заказу областной администрации в данный момент ФГУП «Иркутскгеология» выполняет переоценку запасов подземных вод в городе. Работа рассчитана на 2 года.

Наиболее перспективным по предварительным данным является месторождение в долине р.Байроновки 6-7км. восточнее г.Тайшета, где имеются достаточные ресурсы защищенных подземных вод хорошего качества.

Водозабор «Бирюса» осуществляет водоснабжение за счет поверхностных вод с протоки реки Бирюса в основном теплоисточников: электрокотельную, котельную шпалопропиточного завода и центральная котельную МУП «Теплоэнерго». Производительность водозабора 6.0тыс.м3/сутки.

Все водозаборы имеют огражденную территорию первого пояса санитарной охраны. Протяженность водопроводных сетей 89.2км., из них полностью изношенных 60-70%.

Хозфекальная канализация

Городские хозфекальные стоки по коллекторам в самотечном и напорном режиме, перекачкой канализационными насосными станциями поступают на очистные сооружения канализации (КОС). Основные очистные сооружения эксплуатирует МУП «Тайшетские коммунальное хозяйство». Их производительность 10 тыс. м3/сутки, в настоящее время на КОС поступает 5.3 тыс.м3/сутки, т.е.  имеется значительный запас по мощности.

КОС, ранее принадлежащие ФГУП Восточно-Сибирские железные дороги, и переданные затем в муниципальное пользование, выполнены в деревянном исполнении и практически не функционируют. Протяженность канализационных сетей –42.3км.

В водоемы также имеются сбросы после локальных очистных сооружений Мелькомбината и шпалопропиточного завода(ШПЗ).

Ливневая канализация

Сооружения ливневой канализации в настоящее время отсутствуют.

7.2 Анализ реализации генерального плана 1986 года

Водоснабжение

Строительство источника водоснабжения подземных вод в районе с.Сполох(221м3/сутки) в 16км. западнее г.Тайшета, предусмотренное генеральным планом, разработанным институтом «Гипрогор» в 1981 г. и уточненным в 1986 г.,  не реализовано. Водоснабжение города осуществляется от  ранее эксплуатируемых водозаборов подземных вод «Тайшетка» и «Старый Акульшет». Строительство водовода технической воды, предусмотренного проектом реализовано с подачей воды от водозабора поверхностных вод на протоке р.Бирюса.

Хозфекальная канализация

Предусмотренное проектом расширение канализационных очистных сооружений(КОС) не выполнено. Мощность КОС составляет 10тыс.м3/сутки при фактической нагрузке 5.3тыс.м3/сутки.

Ливневая канализация

Предусмотренное проектом строительство коллекторов и очистных сооружений ливневой канализации не выполнено.

7.3 Проектное решение

Водоснабжение

Водопотребление города определяется из следующих нормативов:

- неблагоустроенное жилье 50л/сутки на человека с населением 12.8тыс.человек с водопотреблением из водоразборных колонок.

- благоустроенное – 350л/сутки на человека с населением 37.2тыс.человек

- полив приусадебных участков для неблагоустроенного жилья и благоустроенной одноэтажной застройки  из расчета 1 сотки на семью принимается 7л/м2 в сутки с площадью общего полива 456тыс.м2

Общее потребление воды для населения с учетом суточного и часовых коэффициентов неравномерности составляет 32284м3/сутки или 373л/сек.

С учетом промышленности потребление составляет 39854м3/сутки

По заказу областной администрации в данный момент ФГУП «Иркутскгеология» выполняет переоценку запасов подземных вод в городе. Работа рассчитана на 2 года.

Наиболее перспективным по предварительным данным является месторождение в долине р.Байроновки 6-7км. восточнее г.Тайшета, где имеются достаточные ресурсы защищенных подземных вод хорошего качества.

При положительном результате работ по переоценке эксплуатационных запасов перспективным будет водозабор из подземного источника, т.к. отпадает необходимость строительства очистных сооружений. Потребуется строительство водоводов, длиной 6-7км.

Альтернативой подземных источников является поверхностный водозабор с р. Бирюса с водоочистными сооружениями и напорными водоводами. На расчетный срок в связи с приростом населения на 11.6тыс.человек и строительством водопроводов в районах, пользующихся в настоящее время индивидуальными колодцами потребуется дополнительно 35000м3/сутки. Такого увеличения водопотребления существующие водозаборы не обеспечат. Поэтому в проекте предлагается водозабор с р.Бирюса, производительностью 35-40тыс.м3/сутки на расстоянии 3-5км. от города. Очистные сооружения располагаются непосредственно на территории водозабора. Очистка воды предусмотрена, в основном, по двум показателям: цветность и мутность, которые имеют значительные величины во время паводкового периода. Для этого потребуется коагуляция, отстаивание и фильтрование воды с последующими ультро-фиолетовым облучением и хлорированием.   После очистки вода подается в резервуары чистой воды, емкостью 3х1000м3, и затем станцией 2 подъема подается в город.

В качестве резервного источника на случай ЧС водоснабжение города предлагается использовать существующий водозабор защищенных подземных вод «Тайшетский».

Потребность в водоснабжении при ЧС составляет при норме 31л/сутки на человека 1550м3/сутки, при существующем дебите водозабора 3430м3/сутки.

Также на случай ЧС требуется 3 суточный запас воды из нормы 10л/сутки на человека, для чего необходимо 1500м3.

На случай пожара при 2 пожарах с расходом 25л/сек. на 3 часа пожара требуется 540м3. Для целей ЧС и противопожарного обеспечения водой предусматривается 2 дополнительных резервуара емкостью по 1000м3 с хранением противопожарного и чрезвычайного запасов во всех 5 резервуарах.

Сейсмичность в г.Тайшете составляет 7 баллов, поэтому специальных мероприятий по резервным источникам не требуется.

Водозабор «Старый Акульшет» и водоводы от него предлагается законсервировать на возможность его использования в будущем. Существующий водовод технической воды Ду=400мм. переключается с существующего водозабора технической воды на сети от проектируемого городского водозабора на р. Бирюса(после очистных сооружений)

По очередям строительства предлагается строительство следующих сооружений:

1 очередь

- Строительство водозабора из р.Бирюса 40тыс.м3/сутки

- Строительство водопроводных очистных сооружений 40тыс.м3/сутки

- Строительство резервуаров 2х1000м3

- Строительство  сетей:

Д=200мм.     5140м.

Д=300мм.     5200м.

Д=500мм.      800м.

2Д=700мм.   4500м.

2 очередь

- Строительство  сетей:

Д=200мм.     7600м.

Д=300мм.     4900м.

Д=500мм.     4700м.

Хозфекальная канализация

Городские хозфекальные стоки по коллекторам в самотечном и напорном режиме, перекачкой канализационными насосными станциями поступают на очистные сооружения канализации (КОС). Основные очистные сооружения эксплуатирует МУП «Тайшетские коммунальное хозяйство». Их производительность 10 тыс. м3/сутки, в настоящее время на КОС поступает 5.3 тыс.м3/сутки, т.е.  имеется значительный запас по мощности.

КОС, ранее принадлежащие ФГУП Восточно-Сибирские железные дороги, и переданные затем в муниципальное пользование, выполнены в деревянном исполнении и практически не функционируют. Предусматривается переключение стоков, поступающих на данные КОС, общим расходом 2.7тыс.м3/сутки на КОС МУП.

Суточное поступление в городскую канализацию при норме 350л/сутки на человека составляет 19516м3 и с учетом промышленности(2840) составит 22356м3.

На расчетный срок предлагается расширение КОС до 25тыс.м3/сутки.

Также на весь объем, поступающих стоков необходимо строительство сооружений доочистки для денитрификации и уменьшению сбросов по БПК и взвешенным веществам.

Утилизация осадка осуществляется после механического обезвоживания на иловых картах.

После локальных очистных сооружений Мелькомбината и ШПЗ стоки переключаются на городские сети с последующим транспортированием на городские очистные сооружения.

По очередям строительства предлагается строительство следующих сооружений:

1 очередь

- Строительство канализационных очистных сооружений

(расширение) 15тыс.м3/сутки

- Строительство насосной станции подкачки 800м3/час

- Строительство  сетей(самотечных):

Д=300мм.     3900м.

Д=500мм.     3100м.

Д=700мм.     3000м.

- Строительство  напорных трубопроводов:

2Д=600мм.    4100м.

2 очередь

- Строительство насосной станции подкачки 300м3/час

- Строительство  сетей(самотечных):

Д=400мм.     2500м.

- Строительство  напорных трубопроводов:

2Д=400мм.    2500м.

Ливневая канализация

Ливневую канализацию предлагаем выполнить децентрализованной с разделением по бассейнам рек, окружающих город:

- р. Тайшетка в районе притока ручья Зуевский ключик со строительством очистных сооружений производительностью 440тыс.м3/сутки.

- р. Акульшетка в районе притока ручья Крутенький со строительством очистных сооружений производительностью 260тыс.м3/сутки.

Очистные сооружения устанавливаются на месте выпуска ливневых стоков с механической очисткой и последующим обеззараживанием.

Дренажные воды от проектируемого кладбища предлагается собрать, отвести к р. Малая Тайшетка и насосной станцией перекачать в ливневую канализацию с последующей  очисткой и обеззараживанием на очистных сооружениях ливневой канализации.

1 очередь

- Строительство очистных сооружений механической очистки 440тыс.м3/сутки

- Строительство  сетей(самотечных):

Д=1200мм.   9100м.

Д=2000мм.   1100м.

Д=2500мм.   2900м.

2 очередь

- Строительство очистных сооружений механической очистки 260тыс.м3/сутки

- Строительство  сетей(самотечных):

Д=800мм.      500м.

Д=1200мм.   5100м.

Д=2000мм.   7300м.

Д=2500мм.   7100м.