В настоящем разделе генерального плана в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» рассматривается современное состояние головных сооружений и магистральных сетей электроснабжения 35-110кВ г.Тайшета и даны рекомендации по их модернизации. Проектирование внутригородских сетей 6-10кВ выполняется на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.

9.1 Существующее положение

Основными центрами питания на напряжении 10 – 35 кВ являются:

- ПС 500/110/35 кВ “Тайшет”. Подстанция “Тайшет” по сетям 500 кВ (ЛЭП 500 кВ Братск - Камала) связана с Братским энергоузлом и с Красноярской энергосистемой. На подстанции установлены два автотрансформатора 500/110/35 кВ мощностью по 250 МВА.

- Тяговая ПС 110/27/10 кВ “Тайшет-Восточная” – на подстанции установлено два трёхобмоточных мощностью по 40000 кВА каждый.

- Тяговая ПС 110/27/10 кВ “Тайшет-Западная” – на подстанции установлено два трёхобмоточных трансформатора мощностью по 40000 кВА каждый.

- ПС 110/10 кВ “ЗСМ” – на подстанции установлено два двухобмоточных трансформатора с расщеплённой обмоткой низкого напряжения мощностью по 40000 кВА  каждый.

За отчётный 2003 год по данным ГУЭП “Облкоммунэнерго” всего отпущено в Тайшетские сети 155291,17 тыс. кВт.ч из них:

- Суммарное электропотребление г.Тайшета составляет 148190,03 тыс. кВт.ч;

- На электроснабжение сельского хозяйства (выдача электроэнергии за пределы города) приходится 7101,14 тыс. кВт.ч.

Таким образом в 2003 году с учётом технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям равного 15529,05 тыс. кВт.ч, было полезно отпущено абонентам (потребителям) 132660,98 тыс. кВт.ч (см. таблицу 9.1)

Таблица 9.1

Распределение полезно отпущенной электроэнергии

по потребителям г. Тайшета по данным 2003 года

| # Потребители электроэнергии | Кол-во потребляемой электроэнергии (в тыс. кВт.ч) |
| --- | --- |
| 1) Промышленность | 9819,46 |
| 2) Строительство | 4258,88 |
| 3) Транспорт | 1431,36 |
| 4) Освещение и бытовое потребление городского населения | 70375 |
| 5) ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) | 46776,28 |
| ## Итого | 132660,98 |

Как видно из таблицы 9.1 основными потребителями электроэнергии являются население и ЖКХ.

С учётом населённости города удельный показатель электропотребления населением равен 1,78 тыс. кВт∙ч в год / чел; удельный показатель электропотребления населением с учётом потребителей ЖКХ равен 2,96 тыс. кВт∙ч в год / чел.

При вышеуказанном электропотреблении максимальная нагрузка города составляет 30 МВт, покрытие которой осуществляется от центров питания города и распределяется между ними следующим образом:

- ПС 500/110/35 кВ “Тайшет” – 17,381 МВт;

- ПС 110/10 кВ “ЗСМ” – 7,732 МВт;

- ПС 110/27/10 кВ “Тайшет-Восточная” – 1,128 МВт;

- ПС 110/27/10 кВ “Тайшет-Западная” – 3,77 МВт;

Связь ПС 500/110/35 кВ “Тайшет” с внутригородскими центрами питания осуществляется:

- по двуцепной ВЛ 110 кВ с ПС “ЗСМ”;

- с ПС “Тайшет-Западная” – заходом одной цепи от двухцепной ВЛ 110 кВ Тайшет-Новочунка;

- с ПС “Тайшет-Восточная” – заходом одной цепи от двухцепной ВЛ 110 кВ Тайшет-Решеты;

- по двуцепной ВЛ 35 кВ с ПС “Мелькомбинат”;

- по двуцепной ВЛ 35 кВ с ПС “ЦРП”.

Далее питание потребителей города осуществляется от названных центров питания по распределительным сетям 6 – 10 кВ. Процент загрузки трансформаторов принят на 2005 год по данным письма от 21 июня 2005 г.  филиала ГУЭП “Облкоммунэнерго” “Тайшетские электрические сети”.

- ПС 35/10 кВ “Мелькомбинат” – на подстанции установлено два двухобмоточных трансформатора мощностью по 10000 кВА каждый. Загрузка трансформаторов в нормальном режиме составляет 70-80 %, в ремонтном (аварийном) режиме при выводе в ремонт (выходе из строя) одного трансформатора второй (оставшийся в работе)  перегружается на 50-60 %, что  допустимо на время в соответствии с типовой инструкцией по ликвидации аварий. Данная подстанция является центром питания для 56 трансформаторных подстанций (ТП) средняя загрузка которых колеблется от 30 до 100 %. Питание вышеуказанных ТП осуществляется по линиям электропередач 10 кВ загрузка которых по фидерам колеблется от 20 до 125 %.

- ПС 35/10 кВ “ЦРП” – на подстанции установлено два двухобмоточных трансформатора мощностью по 10000 кВА каждый. Загрузка трансформаторов в нормальном режиме составляет 80-90 %, в ремонтном (аварийном) режиме при выводе в ремонт (выходе из строя) одного трансформатора второй (оставшийся в работе) перегружен на 60-80 %, что в соответствии с ПУЭ является не допустимым. Эта подстанция является центром питания для 17 – филиала; 13 – ведомственных и 11 - промышленных  трансформаторных подстанций (ТП) средняя загрузка которых колеблется от 35 до 90 %. Питание вышеуказанных ТП осуществляется по линиям электропередач 6 кВ загрузка которых по фидерам колеблется от 30 до 70 %.

- ПС 110/10 кВ “ЗСМ” – на подстанции установлено два двухобмоточных трансформатора с расщеплённой обмоткой низкого напряжения мощностью по 40000 кВА каждый. С учётом общей нагрузки подстанции, равной 35,8 МВт загрузка данных трансформаторов в нормальном режиме составляет 44,8 %, в ремонтном (аварийном) режиме при выводе в ремонт (выходе из строя) одного трансформатора второй (оставшийся в работе) загружен на 89,5 %. Данная подстанция является центром питания для 11 трансформаторных подстанций (ТП) средняя загрузка которых колеблется от 60 до 79 %. Питание вышеуказанных ТП осуществляется по линиям электропередач 10 кВ загрузка которых по данным внутригородских фидеров колеблется от 34 до 45 %.

- ПС 110/27/10 кВ “Тайшет-Восточная” – на подстанции установлено два трёхобмоточных мощностью по 40000 кВА каждый. С учётом общей нагрузки подстанции (городская + электротяга) загрузка данных трансформаторов в нормальном режиме составляет 7,75 %, в ремонтном (аварийном) режиме при выводе в ремонт (выходе из строя) одного трансформатора второй (оставшийся в работе)  загружен на 15,5 %. Данная подстанция является центром питания для 5 трансформаторных подстанций (ТП) средняя перегрузка которых составляет 90 %. Питание вышеуказанных ТП осуществляется по линиям электропередач 10 кВ загрузка которых по фидерам составляет в среднем 70 %.

- ПС 110/27/10 кВ “Тайшет-Западная” – на подстанции установлено два трёхобмоточных трансформатора мощностью по 40000 кВА каждый. С учётом общей нагрузки подстанции (городская + электротяга, равная 23,31 МВт) загрузка данных трансформаторов в нормальном режиме составляет 29,15 %, в ремонтном (аварийном) режиме при выводе в ремонт (выходе из строя) одного трансформатора второй (оставшийся в работе) загружен на 58,3 %. Данная подстанция является центром питания для 26 трансформаторных подстанций (ТП) средняя загрузка которых колеблется от 60 до 100 %. Питание вышеуказанных ТП осуществляется по линиям электропередач 6-10 кВ загрузка которых по фидерам колеблется от 70 до 90 %.

ПС 35/10 кВ “Мелькомбинат” и ПС 110/10 кВ “ЗСМ”  подстанции являются собственностью ГУЭП “Облкоммунэнерго” Тайшетских электрических сетей, остальные ПС 35/10 кВ “ЦРП”, ПС 110/27/10 кВ “Тайшет-Восточная” и ПС 110/27/10 кВ “Тайшет-Западная” – собственность ВСЖД.

Таким образом, из вышеуказанного видно, что большинство ВЛ 6-10кВ, ТП и ПС работают в максимальнозагруженном режиме и не имеют резерва для использования в настоящее (2005год) время.

По данным ГУЭП “Облкоммунэнерго” Тайшетских электрических сетей в настоящее время на территории города находятся:

- 139 трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ), из них:

на балансе предприятия – 73 ТП;

ведомственных – 66 ТП.

- Установленных на ТП 6-10 кВ 172 трансформатора из них:

на балансе предприятия – 89 трансформаторов общей мощностью 54138 кВА;

ведомственных – 83 трансформаторов общей мощностью 39420 кВА.

- Одноцепных радиальных линий электропередач 6-10 кВ 93,2 км из них:

воздушных линий – 87,64 км.;

кабельных линий – 5,56 км.

Часть ЛЭП 6-10 кВ выполнены на деревянных опорах (85%) и часть на ж/б (15%).

- Воздушных линий электропередач 35 кВ выполненных на ж/б и металлических опорах – 6,2 км.

На опорном плане показаны расположение подстанций и трассы высоковольтных воздушных линий 35-500кВ, на чертеже "Комплексная оценка территории" - зоны санитарных разрывов от них (см. таблицу 9.2).

Таблица 9.2

Размер зон санитарных разрывов

от высоковольтных воздушных линий электропередач

| Напряжение | 1 нитка | 2 нитки | 3 нитки | 4 нитки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 кВ | 65 | 87 | 109 | 131 |
| 110 кВ | 51 | 67 |  |  |
| 35 кВ | 38 |  |  |  |

9.2 Анализ реализации генерального плана 1986 года

Реализованы все  проектные решения в части магистральных сетей электроснабжения 35-110кВ, принятые в генеральном плане, разработанном институтом «Гипрогор» в 1981 г. и уточненном в 1986 г.

На ПС Мелькомбинат и ПС ЦРП была проведена замена трансформаторов на трансформаторы мощностью 10МВА, каждый. Были построены ПС 110/10кВ ЗСМ (ГПП по проекту) с двумя трансформаторами по 60МВА, каждый и ВЛ 110кВ ЗСМ – Тайшет.

9.3 Проектное решение

В связи с намечаемым ростом жилищного строительства и переводом котельных и индивидуальных теплопотребителей на электроотопление возрастёт электрическая нагрузка г. Тайшета (см. таблицу 9.3).

Бытовая нагрузка и освещение определены, исходя из роста численности населения на первую очередь строительства (2010 год) до 45,0 тыс. чел. и на проектный срок (2020 год) до 50 тыс. чел., следующим образом:

P=n⋅УЭЭ(год)Тmax

где n – численность населения (в тыс. чел.), УЭЭ(год) – укрупнённый показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, который по данным РД 34.20.185-94 Инструкции по проектированию городских электрических сетей, табл. 2.4.4. для малого города с населением от 30 – 50 тыс. чел., равен 2750 кВт.ч/чел в год; Тmax – годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, значение которого принято из вышеуказанного источника и равное 5500 часов.

# Таблица 9.3

# Динамика роста электрических нагрузок

| № п/п | Наименование электропотребителей | 1 очередь (2010 год) |  | Расчётный срок (2020 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. чел. | Электрич. нагрузка, тыс. кВт | Население, тыс. чел. | Электрич. нагрузка, тыс. кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бытовая нагрузка и освещение: |  |  |  |  |
| а) | Центральный район | 25,4 | 12,7 | 27,0 | 13,5 |
| б) | Южный район | 12,3 | 6,15 | 13,3 | 6,65 |
| в) | Северо-Западный район | 3,5 | 1,75 | 3,2 | 1,6 |
| г) | Северный район | 2,8 | 1,4 | 5,8 | 2,9 |
| д) | Прочие | 1,1 | 0,55 | 0,7 | 0,35 |
|  | Итого | 45,0 | 22,5 | 50,0 | 25 |
| 2 | Промышленность | — | 3,0 | — | 3,3 |
| 3 | Строительство | — | 1,6 | — | 1,8 |
| 4 | Транспорт | — | 0,23 | — | 0,47 |
| 5 | ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) | — | 16.7 | — | 18.4 |
| 1+2+3+4+5 | Итого (с К одн.=0,8) | — | 35,22 | — | 39,2 |
| 6 | Электроотопление (с учётом Кодн = 0,8): |  |  |  |  |
| а) | Южный район | — | 10,2 | — | 36,3 |
| б) | Северо-Западный район | — | 11,8 | — | 12,3 |
|  | Итого: | — | 22 | — | 48,6 |
| Всего: |  | — | 57,22 | — | 87,8 |
| Всего с учётом 7% потерь |  | — | 61,2 | — | 94 |

* расчёт электрических нагрузок производится без учёта нагрузок железнодорожных потребителей и нагрузок опытного производства ОАО «Алюком – Тайшет»

Бытовая нагрузка по г. Тайшету составит:

- на 1 очередь – 22,5 тыс. кВт;

- на расчётный срок – 25 тыс. кВт.

Расчёт нагрузки промышленности, строительства, транспорта и ЖКХ выполнен по существующим значениям электропотребления (в тыс. кВт.ч) на 2003год, предоставленным филиалом ГУЭП “Облкоммунэнерго” Тайшетские электрические сети”, с учётом ежегодного прироста в среднем на 1% и значениями Тmax.

В итоге нагрузка промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ по городу составит:

- на 1 очередь – 35,22 тыс. кВт;

- на расчётный срок – 39,2 тыс. кВт.

Нагрузка электроотопления принята по разделу «Теплоснабжение» настоящего проекта (см. 7047-1-ПЗ ГЛ8) и оценивается:

- на 1 очередь – 22 тыс. кВт;

- на расчётный срок – 48,6 тыс. кВт.

Таким образом, с учётом коэффициента одновременности и потерь в сетях, электрическая нагрузка по городу Тайшету составит:

- на 1 очередь – 61,2 тыс. кВт;

- на расчетный срок – 94 тыс. кВт.

Относительно существующей нагрузки 2003 года прирост на 1 очередь составит 31,2 тыс. кВт, а на расчётный срок – 64 тыс. кВт.

Реализация оценочного прироста нагрузок возможна только в случае увеличения трансформаторной мощности ПС 500/110/35кВ Тайшет, т.е. при установке третьего автотрансформатора мощностью 250МВА.

Существующие источники питания не в состоянии обеспечить перспективный уровень нагрузки (см. таблицу 9.4). Кроме того в соответствии с письмом № 820/09-Д/20  фирмы “Энергосбыт” ВСЖД ОАО “РЖД” необходимо перевести электроснабжение города Тайшета от головных источников ОАО ”Иркутскэнерго”, минуя сети ВСЖД (см. приложение 7).

# Таблица 9.4

# Условное распределение перспективной нагрузки

# по существующим источникам электроснабжения

тыс. кВт

| Наименование источника электроснабжения | ПС 35/10кВ Мелькомбинат | ПС 110/10кВ ЗСМ | ПС 35/10кВ ЦРП | ПС 110/27/10кВ Тайшет-Запалная | ПС 110/27/10кВ Тайшет-Восточная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства | 26,7 | 8,7 | 8,0 | 16,8 | 1,0 |
| Расчётный срок строительства | 56,6 | 9,5 | 8,9 | 17,9 | 1,2 |

* для подстанций ЦРП, Тайшет-Западная, Тайшет-Восточная указана только городская нагрузка без учёта нагрузок ВСЖД, а для ПС ЗСМ без учёта нагрузок опытного производства ОАО “Алюком-Тайшет”.

С учетом вышесказанного рекомендуется выполнить следующие объёмы электросетевого строительства.

1 очередь (2010 год)

- двухцепная ВЛ 110кВ Тайшет – Тайшет-Южная по существующей трассе ВЛ 110кВ Тайшет - Красноярск (с учётом перетрассировки части существующей ВЛ, которая рекомендуется на расчётный срок), протяжённостью порядка 10км и сечением провода АС-120.

- ПС 110/35/10кВ Тайшет-Южная в Юго-Западном районе г.Тайшета с двумя трансформаторами мощностью 40МВА каждый. К данной подстанции будут подключены перспективные потребители и часть существующих сетей 10кВ для исключения перегрузки ПС 35/10кВ Мелькомбинат. В связи, с чем появляется необходимость сооружения новых и реконструкция существующих внутригородских сетей 10кВ.

- двухцепная ВЛ 35кВ Тайшет-Южная – Бытовая с подключением к ОРУ 35кВ ПС 110/35/10кВ Тайшет-Южная, протяжённостью около 4км и сечением провода АС-120.

- ПС 35/10кВ Бытовая в Северо-Западном районе г. Тайшета с двумя трансформаторами мощностью 16МВА, каждый. К данной подстанции будут подключены перспективные потребители и городские потребители, переводимые с ПС 110/27/10кВ Тайшет-Западная. В связи с этим необходимо произвести реконструкцию существующих внутригородских сетей 6кВ на напряжение 10кВ, а так же при необходимости сооружение новых.

- двухцепная ВЛ-35кВ ЦРП-Центральная ответвлением от существующей ВЛ-35кВ Тайшет – ЦРП, протяжённостью порядка 2км и сечением провода АС-95.

- ПС 35/10кВ Центральная в Центральном районе города Тайшета с двумя трансформаторами мощностью 10МВА каждый. К данной подстанции будут подключены перспективные потребители и городские потребители, переводимые с ПС 35/10кВ ЦРП. В связи с этим необходимо произвести реконструкцию существующих внутригородских сетей 10кВ, а так же при необходимости сооружение новых.

- рекомендуется произвести техническое обследование существующих  внутригородских сетей 6-10кВ и при необходимости произвести их реконструкцию (замену физически устаревшего оборудования на ТП, реконструкцию физически устаревших ВЛ).

Расчётный срок (2020 год)

- на ПС 35/10кВ Мелькомбинат произвести замену существующих трансформаторов 2х10МВА на два трансформатора мощностью 16МВА, каждый.

- перетрассирование ВЛ 110кВ Тайшет – Красноярск, для исключения прохождения их по застраиваемому участку.

- городскую нагрузку с ПС 110/27/10кВ Тайшет-Восточная перевести на шины 10кВ ПС 35/10кВ ЗСМ.

Окончательный выбор местоположения подстанций, трасс высоковольтных ВЛ, количества новых ТП и внутригородских сетей выполняется на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.